备案编号：

西昌市人民医院

[本部]

突发环境事件应急预案

单位名称：西昌市人民医院

批 准 人：刘易其

编制日期：2019年7月

执行日期：2019年7月

版    本：2019年版

西昌市人民医院

2019年7月

# 前   言

突发环境事件不同于一般的事件，具有发生突然、扩散迅速、危害范围广的特点，污染物没有固定的排放方式和排放途径，容易对环境造成严重污染和破坏，给人民的生命和国家财产造成重大损失。为有效防范突发环境事件的发生，及时、有效处置可能发生的各类重大、特大环境污染事件，保障人民群众身体健康及正常生产、生活，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《四川省突发环境事件应急预案》、《四川省突发环境事件应急预案备案管理暂行办法》等法律法规、规定及规范性文件的要求，制定《西昌市人民医院突发环境事件应急预案》。预案主要有突发环境事件预防、响应、应急、报告、处置等内容，重点加强对危险化学品的贮存、运输、使用等各个环节的日常管理和安全防范工作，严防各种突发环境事件的发生，规范和强化应对突发环境事件的应急处置工作，以预防突发环境事件为重点，逐步完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立医院防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

该预案由西昌市人民医院制定，由医院院长批准发布并实施。

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	3

1.4应急预案关系说明	4

1.5应急工作原则	5

2医院概况及周边外环境	7

2.1医院概况	7

2.2医院风险源基本情况	11

2.3医院周边环境情况	13

3环境风险源识别、分析及事故后果	14

3.1环境风险源识别	14

3.2环境风险因素分析	14

3.3风险类别及危害后果	18

4应急组织机构与职责	20

4.1应急指挥机构体系	20

4.2应急指挥部	20

4.3应急工作组	20

4.4应急机构职责	22

4.5环境应急专家组	26

4.6环境应急专家组职责	26

5预防与预警机制	27

5.1危险源的监控管理	27

5.2预警的条件	33

5.3预警分级	34

5.4预警信息发布程序	35

5.5预警行动	35

5.6预警联系	36

5.7预警措施	36

5.8预警解除	36

6应急响应	38

6.1医院响应分级	38

6.2应急响应启动程序	39

6.3应急监测	43

6.4应急处置	51

6.5安全防护	59

6.6应急响应终止	61

7后期处置	63

7.1善后处置	63

7.2调查与评估	63

7.3恢复重建	64

8应急保障	65

8.1应急物资保障	65

8.2应急队伍保障	66

8.3财力保障	66

8.4通信保障	66

8.5技术保障	67

8.6责任保险	67

8.7应急后勤保障	67

8.8医疗卫生保障	67

8.9应急培训	67

8.10应急演练	69

8.11联动机制	69

9预案评估和修订	71

9.1预案评估	71

9.2预案修订	71

10附则	71

10.1名词术语	71

10.2预案的管理与更新	72

10.3预案实施时间	73

11附件、附图	74

11.1附件	74

11.2附图	74

# 1总则

## 1.1编制目的

为了积极应对可能发生的突发环境事件，有序、高效地组织指挥事故抢险救援工作，依据国家相关法律、法规，结合医院实际情况制定了《西昌市人民医院（本部）突发环境事件应急预案》，通过预案实施防止因组织不力或现场救护工作混乱延误事故应急，最大限度地保护员工及周边群众的健康和安全，防止环境污染、减少财产损失。

本预案应急救援组织拥有的资源和动作方法，处理可能发生的各种紧急情况，最大限度降低我院在环境事故发生后，导致的危险废物或危险废物组分、危险化学品等泄漏到空气、土壤或水体中而产生的对人体健康和环境的危害，并提高自防自救能力，一旦发生事故能够及时抢险和救援，在短时间内使事故得到有限控制，保障医院员工和周边群众的健康和安全。

## 1.2编制依据

  - 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2014年4月24日修订，2015年1月1日施行）；

  - 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号，2014年8月31日修订，2014年12月1日施行）；

  - 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第29号，2019年4月23日）；

  - 《中华人民共和国水土保持法》（主席令第39号令修订，自2011年3月1日实施）；

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议，2015年8月29日修订，2016年1月1日施行）；

  - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第31号，2013年6月29日修订）；

  - 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日施行）；

  - 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日）；

  - 《突发事件应急预案管理办法》（环境保护部令第34号）；

  - 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）；

  - 《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

  - 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

  - 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

  - 《突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规定》（环发[2013]85号）；

  - 《环境保护部突发环境事件信息报告情况通报办法（试行）》（环办[2010]141号）；

  - 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

  - 《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）；

  - 《四川省环境污染事故行政责任追究办法》（四川省人民政府令第189号）；

  - 《四川省突发环境事件应急预案备案管理暂行办法》（川环发[2013]163号）；

  - 《四川省环境保护厅<关于进一步加强企业事业单位突发环境事件应急预案管理>的通知》（川环办发[2015]76号）；

  - 《四川省突发环境事件应急预案》（2013年修订）；

  - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

  - 《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）；

  - 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

  - 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

  - 《危险化学品名录》（2015年版）；

  - 《国家危险废物名录》（2016年版）；

  - 《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）；

  - 《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）；

  - 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

  - 《废水排放去向代码》（HJ 523-2009）；

  - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

  - 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；

  - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

## 1.3适用范围

本预案适用主体为西昌市人民医院[本部],用于全院范围内发生突发环境事件的应急救援等工作，包括：

（1）危险化学品、医疗废物泄漏引发的环境污染事件。

（2）火灾、爆炸事故后引发的次生环境污染事件。

（3）医疗废水处理设施故障或处理效率低下，废水外排的环境污染事件。

（4）其它环境污染事件。

本预案不涉及放射风险评估，医院放射风险评估应编制专项评估报告。

## 1.4应急预案关系说明

### 1.4.1内部应急预案关系说明

本突发环境事件应急预案是我院根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）要求，编制完成了《西昌市人民医院突发环境事件应急预案》,此预案仅含环境综合应急预案。环境综合应急预案是针对环境风险种类较多、可能发生多种类型突发事件制定的应急预案,包括应急组织机构及职责、预案体系系及响应程序、事件预防及应急保障、应急培训及预案演练等内容。

本医院内部应急关系见图1.4-1。

图1.4-1 医院内部应急预案关系图

### 1.4.2外部应急预案关系说明

我院应急预案中明确了外部救援机构单位及联系方式，如与市生态环境局、应急管理局、消防队等部门之间建立了应急联动机制，在这些外部单位介入医院突发环境事件应急处置时,各应急组织单位将无条件听从调配，并按照要求和能力配置应急救援人员、队伍、装备、物资等，提供应急所需的用品,与外部相关部门共享区域应急资源,提高共同应对突发环境事件的能力和水平。因此，医院制定的应急预案与政府制定的预案形成上下级关系。

## 1.5应急工作原则

医院在建立突发环境事件应急系统及其响应程序时，本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

### 1.5.1坚持以人为本，预防为主

把保障医院全体职工和医院周边公众的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少突发环境事件造成的人员伤亡作为首要任务。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件防范和处理能力。

### 1.5.2坚持统一领导，分类管理，分级响应

接受政府环保部门的指导，使医院的突发环境事件应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强医院部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源造成的环境污染，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围与社会影响相适应。

### 1.5.3坚持快速反应，高效运转的原则

各部门熟悉医院生产情况，接到事故救援命令必须及时赶赴现场组织施救，做到快速有效。发生重特大事故，由本预案中设置的指挥部全权负责事故上报和事故抢险救护工作。

### 1.5.4坚持依靠科学，依法规范，实行科学民主决策，充分听取各方面的意见和建议

采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。

### 1.5.5坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源

贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，体现救人第一，环境优先的原则，积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，为本医院和其他公司及社会提供服务，在应急时快速有效。

# 2医院概况及周边外环境

## 2.1医院概况

### 2.1.1医院基本情况

西昌市人民医院始建于1956年3月，1968年支援三线建设；医院从重庆迁至西昌专区冕宁泸沽镇，为西昌专区第二人民医院，1965年8月迁至西昌，改建为西昌县人民医院，1986年撤县并市，再次更名为西昌市人民医院。

医院现有建筑面积56891m2，布置床位460张，设置62个科室，其中门诊部18个科室、住院部17个科室，医技科室9个、职能科室18个，设有ICU病床13张。医疗覆盖全州17个县市。

为解决医院业务用房，医院于2017年12月在现有西昌市人民医院旁新增用地，建设“西昌市人民医院改扩建项目”。项目总用地面积 41266.66m2（合 61.9 亩），其中净用地面积 38066.66m2（合57.1亩），由两个地块组成，两地块之间为城市道路。项目新增床位数为540张，新增后全院总床位数为1000张。

医院职工数约为1000人，由院长、副院长、科室主任、医师、医生、护士及行政办公人员等组成，年工作365天。

### 2.1.2医院主要原辅材料及用量

医院所涉及的主要原辅材料及能耗情况见表2.1-1。

表2.1-1 主要耗材及能耗统计情况表

| 类别 | 名称 | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗器械 医疗器械 | 医用试验试剂 | 约2500盒 | 根据病员使用情况增减 |
|  | 一次性空针、输液管 | 约1万套 |  |
|  | 一次性注射器 | 约1.5万支酶 |  |
|  | 采血针和常规管 | 约6000支 |  |
|  | 凝血管 | 约4200支 |  |
|  | 口罩、一次性帽子 | 约8000套 |  |
|  | 一次性手套（乳胶、PE） | 约9000双 |  |
|  | 一次性手套 | 约6000双 |  |
|  | 一次性尿带、尿管 | 1000套 |  |
| 药品 | 0.9%氯化钠250ml | 约0.8万支 |  |
|  | 5%葡萄糖500ml | 约0.6万支 | 根据病员使用情况增减 |
|  | 注射用头孢哌酮舒巴它纳 | 约0.8万支 |  |
|  | 注射用头孢曲松钠 | 约0.2万支 |  |
|  | 克林霉素磷酸酯注射液 | 约0.35万支 |  |
|  | 替硝唑注射液 | 约0.4万支 |  |
|  | 加替沙星注射液 | 约0.4万支 |  |
|  | 注射用酚磺乙胺 | 约0.35万支 |  |
|  | 注射用氨甲苯酸 | 约0.4万支 |  |
|  | 注射用缩宫素 | 约0.15万支 |  |
|  | 注射用维生素C | 约1.2万支 |  |
|  | 75%医用酒精 | 约1000瓶 |  |
|  | 氧气 | 约80瓶（50kg/瓶） |  |
| 消毒洗涤类 | 洗衣粉 | 约150袋 |  |
|  | 洗手液 | 约120瓶 |  |
|  | 清洗灵 | 约180袋 |  |
|  | 消毒片、戊二醛 | 约40桶 |  |
| 污水处理站消毒用品 | 次氯酸钠 | 1.0吨 |  |
| 电 |  | 342万kwh/a | 市政电网 |
| 水 |  | 16万m³/a | 市政给水管网 |
| 氧 |  | 17520m3/a | 制氧机 |
| 天然气 |  | 44.68万m3/a | 市政供气 |

医疗废物、污水产生量见表2.1-2。

表2.1-2 医疗废物、污水产生量

| 序号 | 名称 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 242.80 |
| 2 | 医疗废水 | 80482.50 |

### 2.1.3医院经营流程

图2.4-1 医院医疗流程图

### 2.1.4医院设备设施

医院主要医疗设备设施如下。

表2.1-3 项目主要医疗设备设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 数字式六道和十二道心电图机 | 1 |
|  | 三氧治疗仪 | 2 |
|  | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 |
|  | 全自动血细胞分析仪 | 1 |
|  | 全自动生化分析仪 | 1 |
|  | 全自动血液分析仪 | 1 |
|  | 脉冲导融光能治疗仪 | 1 |
|  | 电解质分析仪 | 1 |
|  | 婴儿培养箱 | 4 |
|  | 半自动尿仪分析仪 | 1 |
|  | SW-3300系列数码电子阴道镜 | 1 |
|  | HKN-9010婴儿辐射保暖台 | 1 |
|  | 医用冲洗器KDX-C-01 | 1 |
|  | TZ-FK660妇科综合治疗仪 | 1 |
|  | 冷光无影灯 | 4 |
|  | 麻醉机 | 1 |
|  | ZKPACS-D型电子阴道镜系统 | 1 |
|  | ZPZ系统亿方妇科治疗仪 | 1 |
|  | HAWK-2M型高频乳腺医用诊断X射线机 | 1 |
|  | 头部操纵式综合手术台 | 2 |
|  | 多功能荧光显微诊断仪 | 2 |
|  | JZF-1型精子质量分析系统 | 1 |
|  | 微波治疗仪 | 1 |
|  | 新生儿黄疸治疗仪 | 1 |
|  | KEN系列B型超声诊断仪 | 1 |
|  | 压力蒸汽灭菌器 | 1 |
|  | 电动吸痰器 | 2 |
|  | 综合手术台 | 2 |
|  | 病人监护台 | 5 |
|  | 海尔电冰箱 | 2 |
|  | 彩色多普勒 | 1 |
|  | 宫腹腔镜 | 1 |
|  | 500MA X光机（KD500） | 1 |
|  | 黑白B超 | 1 |
|  | 长虹电视机 | 50 |
|  | 风冷中央空调 | 3 |
|  | 柴油发电机 | 1 |
|  | 污水处理设施 | 1 |

## 2.2医院风险源基本情况

### 2.2.1医院涉及的风险物质的基本情况

医院涉及风险物质基本情况见表2.2-1。

表2.2-1 项目涉及风险物质基本情况

| 物质名称 | 1、酒精 | 2、医疗废物 |
| --- | --- | --- |
| CAS 号/废物类别 | 64-17-5 | HW01、HW03类 |
| 目前数量（吨） | 0.12 | 4.0 |
| 最大存在量（吨） | 0.24 | 8.0 |
| 用途 | 消毒 | 固废 |
| 危险性 | 易燃易爆 | 环境污染 |
| 毒性 | 有毒 | / |
| 是否为易燃易爆物质 | 是 | / |
| 临界量 | 500 | 200 |
| 是否为风险物质 | 是 | 是 |
| 基本应急处置方法 | 详见各“风险物质理化性质及危险特性表”。 |  |
| 注：根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）确定临界量。 |  |  |

### 2.2.2医院污染物产生和排放情况

医院“三废”处理及排放情况如下。

表2.2-1  医院“三废”处置情况表

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度 及排放量（单位） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉房 | 废气 | 烟气量：3741Nm3/h SO2：13mg/m3，0.14t/a NOX：69mg/m3，0.75t/a | 烟气量：3741Nm3/h SO2：13mg/m3，0.14t/a NOX：69mg/m3，0.75t/a | 楼顶排放（高度不低于 15m） |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 9.87mg/m3，0.26t/a | 1.48mg/m3，0.039t/a | 经油烟净化器处 理后经专用烟道引至楼顶排放 |
|  | 污水处理系统 | 臭气 | 废气量：57m3/h H2S：0.016 mg/m3， 9.1×10-7kg/h NH3：1.48mg/m3， 8.3×10-5kg/h | 废气量：57m3/h H2S：0.0004 mg/m3， 0.5×10-7kg/h NH3：0.074mg/m3， 0.4×10-5kg/h | 经活性炭+紫外杀 毒处理后由楼顶排放 |
|  | 医疗废 物暂存 间 | 臭气 | 少量 | 少量 | 医疗废物暂存间四面墙均防渗，并加强管理，医疗废物日产日清，并加强消毒。 |
|  | 停车场 机动车 | 汽车尾 气 | NOx：0.05t/a CO：1.8t/a NMHC：0.76t/a | NOx：0.05t/a CO：1.8t/a NMHC：0.76t/a | 加强绿化，机械强制通风，排放口远 离敏感目标。 |
|  | 备用发电机组 | 废气 | 少量 | 少量 | 经设备自带消烟除尘装置处理后引至地面绿化带 达标排放 |
|  | 检验室 | 细菌 | 少量 | 少量 | 加强通风和消毒在实验区上方设置气罩收集，收集后经中央空调排风系统送至楼顶高空排放。 |
|  | 吸引设备 | 细菌 | 少量 | 少量 | 引至楼顶排放 |
|  | 洗涤房消毒废 气 | 病毒等 | 少量 | 少量 | 经收集后引至楼顶排放。 |
| 水污染物 | 医疗废水（病人、陪护人员、洗涤、病区职 工等） |  | 污水量为 220.5m3/d CODCr：350mg/l；28.17t/a NH3-N：45mg/l；3.62t/a | 污水量为 220.5m3/d CODCr：300mg/l； 20.12t/a NH3-N：30mg/l；2.41t/a | 经一级强化+二氧化氯消毒处理工艺处理后进入污水管网 |
|  | 食堂含油废水 |  | 污水量为 50.4m3/d CODCr：350mg/l；6.44t/a NH3-N：45mg/l；0.83t/a | 污水量为 50.4m3/d CODCr：300mg/l；5.52t/a NH3-N：30mg/l；0.55t/a | 经隔油池、化粪池 处理后进入污水 管网 |
| 固体废物 | 医疗活 动 | 医疗 废物 | 242.80t/a | 286.44t/a | 医疗废物和污泥，定期由西昌市绿森环保产业有限公司和西昌市殡仪馆转运车 辆清运、处置 |
|  | 污水处理系统 | 污泥 | 43.64t/a |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.25t/a | 0.25 t/a | 运至暂存间暂存，定期交由西昌市绿森环保产 业有限公司处理 |
|  | 医生、病 人、职工 | 生活 垃圾 | 376.28t/a | 376.28t/a | 由环卫部门统一 收集 |

## 2.3医院周边环境情况

项目位于西昌市顺河路169号，根据对项目周边情况的调查，本项目主要外环境及保护目标具体见下。

表2.3-1	   医院外环境及敏感点关系情况一览表

| 环境要素 | 名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 拉拉铜矿顺河路小区 | 东北 | 12~151 | 320 户，1280 人 | / |
|  | 顺河街 87 号院 | 西北 | 12~200 | 40 户，80 人 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准； |
|  | 州林业局南桥小区 | 西北 | 12~85 | 240 户，720 人 |  |
|  | 河东老城区居民 | 南 | 25~500 | 220 户，660 人 |  |
|  |  | 西 | 25~500 | 300 户，1800 人 |  |
|  |  | 西南 | 25~500 | 120 户，360 人 |  |
|  |  | 东南 | 25~500 | 80 户，240 人 |  |
|  | 西昌市第三小学 | 东南 | 230 | 师生共 1800 人 |  |
| 声环境 | 拉拉铜矿顺河路小区 | 东北 | 12~151 | 320 户，1280 人 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中的 2 类标准 |
|  | 顺河街 87 号院 | 西北 | 12~200 | 40 户，80 人 |  |
|  | 州林业局南桥小区 | 西北 | 12~85 | 240 户，720 人 |  |
|  | 河东老城区居民 | 南 | 25~200 | 100 户，330 人 |  |
|  |  | 西 | 25~200 | 108 户，432 人 |  |
|  |  | 西南 | 25~200 | 50 户，150 人 |  |
|  |  | 东南 | 25~200 | 48 户，192 人 |  |
|  | 西昌市第三小学 | 东南 | 230 | 师生共 1800 人 |  |
| 地表水环境 | 东河 | 北 | 12 | 纳污水体、III类 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类水域标准 |
|  | 海河 | 西南 | 2.5 | 纳污水体、III类 |  |
| 注：水污染物首先进入东河，流经2.5km后最终进入海河。 |  |  |  |  |  |

# 3环境风险源识别、分析及事故后果

## 3.1环境风险源识别

（1）医院带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；由于医院卫生防范措施的不完善，导致医患、病患之间以及患者与家属之间的相互感染，引起突然性传染病的传播；

（2）医院污水处理设施事故状态下的排污；即医疗废水(产生量220.5m3/d)在医院内部的处理不规范或处理系统出现问题，导致排入市政污水管网的医疗废水仍带有致病菌，如进入东河，引起水环境污染事故；

（3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险；即医疗废物的收集、预处理、运输及终处理过程，接触人员的病毒感染事件，以及此过程对环境产生的危害；

（4）医院环境污染未能及时彻底的消毒，引起人员感染和环境危害；

（5）医院使用的化学品（主要是消毒剂及检验、实验室用的化学试剂、污水处理间所使用的原料）的泄漏引起的环境风险事故。

## 3.2环境风险因素分析

### 3.2.1致病微生物环境风险分析

由于我院为综合医院，设置科室较多。运营过程中，院内与众多病患的高频接触，日常医疗过程中不可避免会接触到带有致病性微生物病人，存在致病微生物传播的潜在可能性。

### 3.2.2医疗废水事故排放风险分析

（1）医疗废水排放情况

废水主要分为医院病区废水和生活污水，其中医院病区废水主要是门诊、急诊、病房、治疗室、化验室等科室排出的医疗废水和行政、办公排放的生活污水等，废水经收集后，统一汇入污水处理间进行处理，达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放，进入市政污水管网再进西昌市小庙污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后尾水排入东河。

（2）医疗废水处理过程中的事故因素

医疗废水处理过程中的事故因素为操作不当或处理设施失灵，废水不能达标排放进入管网。

医院污水可能沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害。

含有悬浮固体SS、BOD5、COD和类大肠菌群等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大。

类大肠菌群排入水体，影响附近的水环境质量。

（3）医疗废水事故排放引起的风险影响

废水事故排放时，废水依然进入污水处理间处理，水影响不大，但病菌等特征污染物的影响较大。因此，为减轻污水处理间污染负荷，应避免出现事故排放，污水处理间加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

我院是一座综合性医院，每日接触各种病人，因而不可避免的会在医院的污水中存在各种病菌、病毒和寄生虫卵。

洗衣、盥洗间接受的衣物中，会有病人的排泄物（如粪便和脓血等）和呕吐物，含菌量很高。根据医疗规程的规定，洗衣、盥洗间应将接收来的衣物，首先必须进行高压蒸汽消毒，或用消毒液进行浸泡，使进入洗衣机前的衣物保持无菌。

国内外历次大的传染病曝发流行几乎都与水源污染、饮用或接触被污染的水有关。医院带病菌的污水流入表地水体中（如东河）还可能使水里的生物带菌，并通过食物链最终危害到人类自身的健康。

### 3.2.3医疗废物、废旧药品及敏感药品储存及处置突发环境事件分析

（1）医疗废物

医疗废物是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物，关系着广大人民群众的健康安全。

医院区域范围内的医疗废物，日产生量不大，平时储存于危险废物暂存间。储存一定量后（储存时间原则不超过2天）由西昌市绿森环保产业有限公司负责运输、处置。

若医疗废物密封不严或包装袋破坏，或暂存间防渗、防漏及防雨设施缺失，极易造成危险医疗废物发生泄漏、无序流失。

医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫酸以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。

医疗废物中可能含有大量病原微生物和有害化学物质，甚至会有放射性和损伤性物质，若处置方式不对或违规乱堆、乱放，会对环境造成严重污染。

因此，医疗废物的储存至关重要，医院的医疗废物暂存间必须进行防渗、防腐、防漏等处理，严禁乱堆、乱放。

（2）废旧药品

医院每年会产生一定量的废旧药品，药品过期就意味着失效，人一旦服用后，轻则延误病情，重则导致中毒。

过期药品的危害甚至超过废旧电池，因为药品水溶性及挥发性更强。不恰当地处置过期药品，会给土壤、水环境造成污染，进而被粮食作物和蔬菜吸收，最终危及人体健康。进而被粮食作物和蔬菜吸收，最终危及人体健康。进而补进而被粮食作物和蔬菜吸收，最终危及人体健康。粮食作物和蔬菜等农作物吸收，最终危及人体健康。

（3）敏感药品

敏感药品，如剧毒、麻醉、致幻、致瘾类等药物，若医院管理或处置不当，无序流失，同样会造成土壤、水环境污染。若人员误食，会造成人体中毒或神经系统受损。

### 3.2.4医院使用的化学品的泄漏引起的环境风险事故

医院使用的化学品（如酒精、双氧水、戊二醛、检验科化学试剂等）管理不当或医务人员操作失误，导致危险化学品容器破裂、损坏等，造成危险化学品泄漏。由于医院用化学品大部分属于易燃、可燃物质，易明火发生火灾事故。同时，泄漏的化学品不能及时处理，随着污水进入管网，易造成环境污染。

### 3.2.5医院发生火灾事故危险性分析

医院涉及各种危险化学品（如氧气、天然气）、医疗废物、医疗用品（如医疗设备、床上用品等），一旦发生火灾，会产生大量的有毒、有害烟气（成分复杂），一旦扩散到外界环境区域，会造成大气环境污染，人员呼吸困难，甚至中毒、身亡。

### 3.2.6其它危险因素

医院发生火灾事故易次生环境污染，如消灭火灾用的消防污水，若无组织排放，会造成水环境污染。

医院地处闹市区，周边环境是比较敏感的，医疗废物或废水产生的恶臭气味及废旧药品或化学品随意乱丢弃等，可能发生环境事件造成投诉。

可能引发事故风险的还有：①自然灾害；②人为破坏等因素。

## 3.3风险类别及危害后果

根据医院物质的危险性、类别、主要危险有害性分析和相关危险性识别，发生环境风险事故后果如表3.3-1所示。

表3.3-1  危险识别结果

| 序号 | 环境风险事件类型 | 污染源 | 事故可能造成的后果及影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 致病微生物传染 | 致病微生物 | 污染大气环境、水环境，造成周边公众、牲畜健康，感染疾病，影响范围为医院周边保护目标，若进入地表水，将造成周边污水处理厂、东河、海河等区域造成影响。 |
| 2 | 医疗废物暂存间泄漏、无序流失 | 医疗废物 | 污水污染大气、水、土壤环境，造成周边公众、牲畜健康，感染疾病，影响范围为医院周边保护目标，若进入地表水，将造成周边污水处理厂、东河、海河等区域造成影响。 |
| 3 | 废旧药品、敏感药品专库无序流失 | 废旧药品、敏感药品 | 污染水、土壤环境，若进入地表水，将造成周边污水处理厂、东河、海河等区域造成影响。 |
| 4 | 危险化学品储存装置泄漏 | 化验试剂 | 污染水环境，由于该医院危险化学品用量极少，影响范围一般局限医院区域。 |
| 5 | 医疗废物运输泄漏 | 医疗废物 | 污染水、土壤及大气环境，影响范围为运输道路沿线区域。 |
| 6 | 污水处理设备故障 | 生产、生活污水 | 污染水、土壤环境，影响范围包括污水处理厂、周边东河、海河等水系。 |
| 7 | 火灾事故 | 消防污水 | 污染水、土壤环境。影响范围包括污水处理厂、周边东河、海河等水系。 |
|  |  | 有毒有害烟气 | 污染大气环境，影响区域主要为周边环境保护目标 |

一旦发生风险事故，应立即采取应对措施，阻断危险物源，防止次生事故。出现重大危险情况，应对人员紧急疏散。

# 4应急组织机构与职责

## 4.1应急指挥机构体系

西昌市人民医院（本部）突发环境事件应急组织体系由应急指挥部、应急工作组及专家组组成。

应急指挥部由总指挥、副总指挥及应急指挥部成员组成。应急工作组分别设置综合协调组、疏散警戒组、事故救援组、医疗救护组、后勤善后组。

突发环境事件应急机构图如下图。

图4.1-1 突发环境事件应急机构图

## 4.2应急指挥部

组  长：院  长

副组长：副院长

成  员：安全环保科科长、信息科主任、后勤保障科主任、急救科主任、办公室主任等

## 4.3应急工作组

下设5个小组：1.综合协调组；2. 事故救援组；3. 疏散警戒组；4.医疗救护组；5.后勤善后组。具体如下：

（1）综合协调组

组长：董  健      电话：18981569058

成员：何雪松      电话：15982304015

罗  毅      电话：13508204200

（2）事故救援组

组长：范从华       电话：18981569099

成员：王  玲       电话：18981569068

孙  健       电话：18981569019

陈亚利       电话：18981569107

马  涛       电话：18981568861

（3）疏散警戒组

组长：余  洪        电话：18981569077

成员：张浩若        电话：18981569009

罗运渝        电话：18081631177

余海珠        电话：18113279377

（4）医疗救护组

组长：吕  虎        电话：18181306006

成员：王德敏        电话：18181306158

陈昌秀        电话：18090688955

曾传萍        电话：15282990000

（5）后勤善后组

组长：江国军        电话：18181305505

成员：张晓梅        电话：18981569007

刘太文        电话：18981569029

陶映红        电话：18081627097

注：若医院发的生突发环境事件，医院无能力自行处置的，政府及其有关部门介入后，医院指挥部、应急工作组应全力配合。

## 4.4应急机构职责

在发生环境事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。其主要职责职下：

### 4.4.1领导机构职责

（1）总指挥工作职责

①贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定。

②组建突发环境事件应急救援队伍。

③负责组织制定和管理应急预案，配备应急人员，应急防范设施（备）（如堵漏器材、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设，对外签订相关应急救援协议，并制定应急演练工作计划和组织应急演练。

④在突发环境事件发生时，负责应急指挥、调度、协调等工作，包括决定是否需要请求外部救援力量。

⑤第一时间接警，并根据事件等级，下达启动应急预案指令，同时向政府等有关部门报告及可能受影响区域的通报工作。

⑥当紧急情况解除后，发出解除警报的信息。

⑦组织事故调查，评估事故损失情况；同时，接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、总结经验教训。

⑧检查、督促做好各种突发环境事件的预防措施和紧急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏。

⑨负责组织预案的审批与更新（医院应急指挥部负责审定医院内部各级应急预案）。

（2）副总指挥工作职责

①协助总指挥做好突发环境事件预警、情况通报及事件处置救援相关工作。

②总指挥不在时代行总指挥职责。

③组织现场救援队伍，并采取行动，控制现场局面。

④协调现场资源，利用现场器材和设施进行现场应急处置。

（3）指挥部各组员职责

指挥部各组员分别带领各应急工作组根据总指挥指示开展应急处置工作。

### 4.4.2应急工作组职责

（1）综合协调组

①负责对外联系救援队伍，配合其他小组开展工作。协调现场应急资源。

②负责指挥部门内在可能的情况下，将贵重物品、文件以优先顺序搬出，危险品搬到安全地带。

③负责事故现场调查取证；调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，对周边生态环境影响。

④配合环境监测站（如凉山州环境监测站）做好环境监测工作。

⑤进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作。

⑥负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。

⑦负责向指挥部或外来救援组织提供灾害原材料或废物类别，现场生产设备设施布局情况、工艺流程等，为指挥现场救援提供必要信息。

⑧承担与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥小组汇报。

⑨编制新闻发布方案，根据指挥部决定，招开新闻发布内容，负责新闻发布，接受记者采访，管理采访的记者。收集、跟踪舆论，及时向上级或有关部门汇报、通报情况。

⑩通过各种方式，有针对性地解疑释惑，澄清事实，批驳谣言，引导舆论。

（2）疏散警戒组

①听到疏散信号后，指挥人员疏散。

②保证所有人（员工/参观者/承包商/其他外来人员）已经从工作区域疏散。

③疏散后负责各部门列队站，指挥各部门负责人清点人数后汇总。

④将疏散结果向指挥部报告。

⑤在事故现场设置警戒线，不允许不必要人员和车辆进入，对事故现场外围区域进行保卫，建立应急救援“绿色通道”。

⑥外来救援组织到来时引导救援组织进入现场。

⑦配合医疗救护组或外来组织抢救被困伤员。

（3）事故救援组

①负责将现场情况、侦测情况报告指挥部决策。

②灾害发生后，听从指挥部安排，利用防泄漏设备对事故现场进行救援。

③负责突发环境事件下工艺控制、消洗、污染物收纳处置工作。

④污染物收纳处置，医院不能自行处置的，将由有资质的单位处置。

（4）医疗救护组

①转移伤员至安全区域，并对伤员进行紧急处理。

②必要时向指挥部申请请求外部120支援。

③护送伤员到医院科室抢救，并向指挥部随时报告伤员病情变化情况。

（5）后勤善后组

①准备应急防护用品，放置在应急物资室，并定期清理和维护。

②在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场。

③负责院区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，预防和打击违法犯罪活动，维护院内交通秩序。

④负责院内车辆及装备的调度。

⑤负责事故现场生活保障、受灾人员安置。

⑥负责核实遇难者身份，了解掌握家庭情况并通知其遇难者亲属。

⑦安排遇难者亲属善后处理期间的生活和遇难者丧葬事宜，负责洽谈抚恤条件。

⑧负责环境事件影响赔付的工作。

⑨完成指挥部赋予的其它工作任务。

## 4.5环境应急专家组

针对医院环境风险源情况，医院组建一个针对环境污染事故的内部专家组，主要由医院领导、医护主管、中、高级职称等方面人员组成。

医院外部专家组由医院邀请环保、消防、安全、设备等方面的专家组成。专家来源主要考虑应急管理局、生态环境局、消防队等政府机构内设置的专家库选取。

## 4.6环境应急专家组职责

当发生突发环境事件时，综合协调组及时与医院内部专家组各成员联系，各专家应及时赶赴事发现场，开展事故后前期的抢险、救援指导工作。同时，综合协调组与政府部门报告突发环境事故情况，同时，联系外部专家，组成专家组赶赴事发现场，参与指导突发环境事件应急处置工作，为突发环境事件应急指挥部的决策提供技术支撑。

# 5预防与预警机制

## 5.1危险源的监控管理

### 5.1.1危险源的监测、监控方式

（1）根据本医院实际情况，医院现有危险化学品（主要为化验试剂、消毒剂）为易燃、有毒物质。医院主要采取巡检方式，对危险源进行监测和监控。

（2）重要岗位设置视频监控系统，24小时不间断监控，一旦发生泄漏、火灾等事故，能在第一时间发现并得到处置。

（3）医院设置值班人员，对重点危险源实行巡回检查。

（4）设置专人管理，危险化学品出入库，实行核查登记，并定期检查库存。

（5）制定危险废物管理制定和规范，严格进出库台账管理，严格实行分类管理，集中处置原则。

（6）医院内设置沙、土袋及防渗塑料布，一旦发生突发环境事件，可利用沙、土袋构筑临时围堰，在围堰底部铺设防渗塑料布，可有效收集泄漏物质、消防水、污染雨水。

（7）医院外排口设置污水截断阀，事故状态下，关闭外排口阀门，阻止泄漏物质、消防水、污染雨水等外排至外环境。

### 5.1.2危险源监测、监控的管理办法

危险源监测、监控的方法有定期、不定期，定期对设施设备进行监测、维护及保养。医院将危险源、关键装置和重点部位实行岗位责任制，定期监控和考核。

### 5.1.3危险源监控的内容

废水处理设施；医疗废物收集、暂存；化学物质；废旧药品、敏感药品等；火灾次生灾害等。

### 5.1.4预防措施

一、化学品危险预防措施

（1）医院设置了合理的化学品储放室。储放室可防晒、防潮及防鼠。

（2）医院危险化学品分类存放。医院按分类、分隔、分间、分架存放。贮存中，堆垛整齐、规范，垛与垛之间、垛与墙、柱、屋梁、电灯之间保持一定距离，并留有消防通道。同时，医院做到无超量储存。

（3）严格控制温度。在储存室里设置空调，室内温度按储存化学品的闪点或储存温度要求进行设置。

（4）危险化学品中剧毒化学品必须向当地公安局申请领取购买凭证，凭证购买。

（5）化学品储存室由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。

（6）管理危险化学品储存室的人员必须经过消防安全培训合格，持证上岗。定时对储存室进行巡查，发现问题及时解决，以确保安全。

（7）医院检验用危险化学品储存量较少，在检验科内备有应急物资，如废毛巾、棉织品或沙土，一旦容器意外损坏，发生泄漏的情况下，可用废毛巾、棉织品或沙土等进行吸附处理，最后用桶收集后统一无害化处理。

二、医疗废物、废旧药品、敏感药品危险预防措施

（1）医疗废物

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，医院采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物分开收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，及时使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

医院盛装医疗废物的塑料包装袋规格如下：

a.黄色-700×550mm塑料袋：感染性废物；

b.黄色-700×550mm塑料袋：传染性废物；

c.黄色-400×300mm塑料袋：损伤性废物：

d.黄色-400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。

医院盛装医疗废物的外包装纸箱的要求如下：

a.印有红色“传染性废物”-600×400×500mm纸箱；

b.印有绿色“损伤性废物”-400×200×300mm纸箱；

c.印有红色“传染性损伤性废物”-600×400×500mm纸箱。

医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由医院化验科、病理科等产生科室首先在产生地点进行灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，按危害等级较高者处理。感染性废物分类丢入垃圾袋，必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。所有收集感染性废物的容器都标有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，确保容器无泄漏。

所有锐利物都单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物的包装容器使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后分别收集、运输、贮存和处理。

为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、漏、破损等，医院采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：

根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

医疗废物储存医院设置了医疗废物暂存间；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医院的医疗废物暂时贮存设施、设备具体如下条件：

a.该医院贮存场所面积约10m2。

b.远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。

c.有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。

d.有防鼠、防蚊蝇、防蟑鲫的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷：易于清洁和消毒；避免阳光直射。

e.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

f.暂时贮存病理性废物，具备低温贮存或者防腐条件。

g.对于感染性废料和锐利废物，其贮存地设有“生物危险”标志和进入管理限制，且位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存满足以下要求：

a.保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

b.保存温度及时间使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

c.贮存地及包装确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源：

d.贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

（2）废旧药品

医院废旧药品设置专门包装盒或容器，由药品供应商统一回收处理。

（3）敏感药品

医院敏感药品设置专门库房储存，仓库由专人管理，敏感药品出入库，实行审批、核查、登记制度，并定期检查库存。

三、污水处理风险防范措施

（1）污水处理间电机、设备等配置双电源，医院内配置了备用发电机。

（2）定期检查、维护污水处理各水池的防渗、防腐、防漏设施的完好性。

（3）定期检查废水管道、阀门、垫子等连接处的密封性，发现问题及时更换。

（4）定期清理污水处理各池中污泥，以免污泥占用水池容积。

（5）污水处理消毒剂投放合理。

（6）定期对二氧化氯发器进行维护、保养。

（7）对污水处理设备、设施建立严格的日常维护检修制度，制定安全责任制。

（8）作好维护检查记录，建立污水处理档案。

四、火灾产生的有毒有害烟气预防措施

（1）迅速扑灭火源和报火警，尽可能快的扑灭火灾事故，减少有毒有害烟气的排放。

（2）在安全的情况下，转移易燃物质至安全地带，以免发生二次火灾事故。

（3）大型火灾的情况下，医院协助环境监测站做好大气环境监测，严格关注有毒有害是否超标。

（4）烟气有继续扩散，且浓度有超标趋势，及时通知影响区域人员撤离至安全区（上风向区）。

（5）医院做好日常做好消防演练，并做好周边宣传工作。

五、泄漏物质、消防水及污染雨水等扩散至外环境的防控措施

（1）医院污水、雨水总排口设置切断阀，确保发生污染物泄漏的情况下，尽可能限制外排量，将污染物拦截至院区范围内。

（2）医院备足沙土、沙袋，用于构筑临时围堰（医院最低处），临时储存泄漏物质、消防水及污染雨水。

（3）与市政管网管理部门及污水处理厂建立联防机制，发生污染物外排的情况下，应及时通知相关部门，进行外环境堵截。

（4）关闭下游总排口（污染物流向的管网），在附近设置临时储存池（做好防渗处理），利用切换阀将污染物引流至临时储存池储存。

（5）在储存池内投入消毒药剂进行处理，处理后污染物经检验符合《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）后，排入污水处理厂进一步处理达标后外排。

（6）医院天然气管道、供氧系统设置泄漏监控报警系统。

## 5.2预警的条件

（1）装有医院危险化学品的容器碰倒或破损，可能发生危险化学品发泄漏时；

（2）医疗废物包装袋破损，可能发生意外泄漏、无序流失时；

（3）污水处理设施异常，不能正常运作时，可能造成废水外排；

（4）发生火情、火警，并有继续发展、扩大的趋势时；

（5）医院发生火灾，可能造成废水外泄时；

（6）发生安全事件可能次生突发环境事件时；

（7）医院周边企业发生突发事件影响到本医院情况下，医院应启动相应级别应急响应；

（8）社会企、事业单位发生环境突发事件，医院作为一个救护组织，应积极配合外部救援工作。

## 5.3预警分级

根据本医院运营特点及环境污染因子特性，医院预警级别一般构不成Ⅰ级、Ⅱ级环境事件。按照突发事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围分级预警，本医院的预警级别设置为III级和IV级，对应黄色及蓝色标示。

Ⅲ级：发生以下突发环境事件，预警级别为三级，预警颜色为黄色。

（1）如果医院发生重大或较大火灾事故，可能发生三级预警的大气环境、水环境污染事故以及人员中毒事故；

（2）如果医院危险废物、化学品大量泄漏，可能发生三级预警的水环境、土壤环境污染事故；

（3）如果院区如果污水处理设施异常，污水大量外排，可能发生三级预警的水污染事故。

Ⅳ级：发生以下突发环境事件，预警级别为IV级（一般环境污染事故），预警颜色为蓝色。

（1）如果医院个别储存设施物质泄漏，极有可能发生一般环境事故；

（2）如果医院内发生局部火情、火警，极有可能发生一般环境事故；

（3）污水管道破裂、穿孔或个别设备故障等，极有可能发生一般水污染事故。

## 5.4预警信息发布程序

当各医院区域接到现场人员报告的事故信息后，应对事故进行了解，对事故规模进行初步判断，按规定启动相应级别的应急响应程序。若事故超出现场控制范围，及时上报医院应急办（设于医院办公室）。应急办接到事故信息报告后，立即以电话或派人通知等方式通知应急指挥部各应急小组成员，做好应急准备。

由总指挥立即派人通知周边受影响区域人员，并与辖区派出所联系，通过广播等方式对外发布预警信息；负责警戒人员立即就位，在影响区域边缘及通往危险区域道路入口设立警戒，设立明显警示标志，防止人员误入造成伤害，直至警报解除。

超出医院控制及救援能力的事故，还需由总指挥及时通知西昌市生态环境局、应急管理局及临近单位。

## 5.5预警行动

（1）如果预警级别为Ⅳ级，即发生一般事故或可能发生一般事故，即启动西昌市人民医院（本部）突发环境事件应急预案，指挥机构为西昌市人民医院（本部）突发环境事件应急领导小组，负责事故的抢险、善后等全部工作。

（2）如果预警级别为Ⅲ级，即可能发生三级以上突发环境事故，立即汇报西昌市生态环境局，医院立即启动突发环境事件应急救援预案，指挥机构西昌市人民医院（本部）突发环境事件应急领导小组，并配合、服从政府级别的指挥。应急救援领导小组根据事故性质制定相应的救援方案，调动应急救援队伍和装备。根据事故级别立即向上级有关部门汇报、并请求支援。

## 5.6预警联系

（1）医院24小时有效的报警装置：医院广播系统。

（2）24小时有效的内部、外部通讯联络方式

内部电话：0834-8888120；外部（生态环保部门）电话：0834-3224015。

## 5.7预警措施

当接到突发环境事件的信息，确定进入预警状态后，有关部门应采取以下措施：

（1）对风险源或风险因素状态持续监控，人员集结、物资准备、根据事件程度研究方案、根据需要转入应急状态。

（2）对内、对外、信息处置后，发布预警公告。

（3）转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）指令各应急救援队伍进入应急状态，医院应立即展开应急监测，随时掌握并报告事态进展情况，在本医院无法满足并提供环境监测分析工作时应急时应立即联络环境监测站申请支援工作。

（5）针对重大环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集应急所需物资和设备，后备队伍确保应急物资的充分有效。

（7）通讯预警措施：医院有关人员和岗位配备紧急电话、固定电话、24小时值守电话，以备应急通讯。

（8）报警预警措施：医院装设各种检测装置，并具备自动报警功能。

## 5.8预警解除

预警可以升级、降级，当引起预警的条件消除和各类隐患排除后可以予以解除。预警的解除条件：

（1）化学品泄漏现场得到控制，泄漏物已进行收容、处置，事故产生条件已经消除；

（2）院内发生的火情、火警已经扑灭，无进一步燃烧的可能；

（3）其他突发环境事故所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事故可能

引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平；

（6）符合预警解除条件的其他情况。

# 6应急响应

## 6.1医院响应分级

按照突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，本医院对突发环境事件分为二级应急响应，黄色响应级别（市级及以上）、蓝色响应级别（医院级）。

（1）黄色响应级别（市级及以上）

因各类事故和因素造成和可能引发较大及以上环境事件（Ⅲ级）或医院本身无能力处置的事件时，启动黄色响应级别。例如，如院区已发生较大或重大火灾事故，次生严重的环境污染事故；院区已发生危险废物、化学品大量泄漏，造成周边大范围环境污染；医院已发生大量医疗废水外排，导致周边水系环境污染，对环境造成严重危害等。

黄色应急响应时，在10分钟内上报西昌市生态环境局及市应急管理局。

（2）蓝响应级别启动条件（医院级）

因各类事故和因素造成和可能引发一般环境事件（Ⅳ级）时，启动蓝色响应级别。本事故级别为医院能控制的突发环境事故，依靠医院自身能力能处理的环境染污事故，但一时难以控制，并可能波及院区内其他区域及院区外周边范围。如医院危险化学品容积倒塌或破损，发生大面积泄漏；院区局部火情、火警；污水管道破裂、穿孔或个别设备故障等。

（3）岗位级（不列入应急响应分级）

因各种因素造成突发事故，基本不会对医院以外环境造成影响或对环境影响轻微或甚微，事故发现第一人能及时控制事故。例如：个别医疗废物包装袋破裂。

## 6.2应急响应启动程序

### 6.2.1信息报告

一、内部事故信息报警和通知

发现紧急状态即将发生或已经发生时，应当按照以下步骤操作：

（1）第一发现事故的职工应立即报告办公室，根据初步评估并确认事事件情况，确定是否通知119。必要时（如事故明显威胁人身安全时），立即启动撤离信号报警装置等应急警报。其次，事故在可控制的情况下，则应控制事故源以防止事故恶化。

（2）应急办公室接到报警后应当立即赶赴现场，做出初始评估（如事故性质，准确的事故源，数量和物质泄漏的程度，事故可能对环境和人体健康造成的危害），确定应急响应级别，启动相应的应急预案，并通知单位可能受事故影响的人员以及应急人员和机构（如应急领导机构成员、应急队伍或外部应急/救援力量）；如果需要外界救援，则应当呼叫有关应急救援部门并立即通知地方政府有关主管部门。必要时，应当向周边居民区和临近单位发出警报。

二、报警系统及程序

（1）采取人工报警方式。

（2）报警一般形式：岗位人员发现险情后，要立刻运用所有通讯手段，及时报告本单位24小时职守电话，报告内容“什么时间”、“在什么地点”、“发生什么事”、“自己姓名”、“联系方式”（5要素），简单明了重复2遍。

各级人员应按照本预案中信息报告立即向上一级领导进行报告。

医院24小时值班电话：0834-8888120

事故发生

接警

向上级报警

采取应急措施

结束

外部支援

图6.2-1报警程序图

三、信息上报

向政府上报时，按初报、续保、处理结果进行汇报。单位负责人接到单位报告后，应当于1小时内向市、州政府、生态环境局、应急管理局等部门报告。

三类报告内容分别为：

初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、周边居民等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害，以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

信息上报联系方式：

西昌市人民政府（总值班室）：0834-3222212

西昌市卫生和计划生育局：0834-3222451

西昌市生态环境局：0834-3224015

西昌市应急管理局：0834-3238697

西昌市消防队: 119

凉山州生态环境局：0834-2160450

四、向外部应急/救援力量报警和通知

事故为III级的，指挥部成员应按专业对口迅速向市主管部门等上级领导机关（消防、公安、生态环境局、医疗卫生、应急管理局等政府主管部门）报告。

报警和通讯一般应包括以下内容：

①联系人的姓名和电话号码；

②发生事故的单位名称和地址；

③事件发生时间或预期持续时间；

④事故类型（火灾、泄漏等）；

⑤主要污染物和数量（如实际泄漏量或估算泄漏量）；

⑥当前状况，如污染物的传播介质和传播方式，是否会产生单位外影响及可能的程度（可根据风向和风速等气象条件进行判断）；

⑦伤亡情况；

⑧需要采取什么应急措施和预防措施；

⑨已知或预期的事故的环境风险和人体健康风险以及关于接触人员的医疗建议；

⑩其他必要信息。

五、向邻近单位及人员报警和通知

在事故可能影响到院外的情况下，应急指挥组应立即向周边邻近单位、社区、受影响区域人群发出警报。

警报采用紧急广播系统与警笛报警系统相结合的方式。紧急广播内容应当尽可能简明，告诉公众该如何采取行动；如果决定疏散，应当通知居民避难所位置和疏散路线。

### 6.2.2应急启动流程

根据事态发展，一旦事故超出本级应急处置能力时，及时扩大应急响应级别，请求上一级应急救援指挥机构启动更高一级应急预案。

突发环境事件发生后，事发科室应立即将事故情况报告突发环境事件应急指挥部，同时开展先期处置工作；突发环境事件应急指挥部对接报信息及时研判后，根据突发环境事件应急总指挥的决定，启动相应应急预案；信息联络组成员应立即通知各有关部门和相关人员赶赴现场，调配所需应急资源开展应急处置工作。

具体处置突发环境事件应急响应流程见图6.2-2。

图6.2-2 应急响应程序流程

## 6.3应急监测

考虑到医院环境风险源情况，应急监测主要针对水环境监测。

### 6.3.1监测部门

由于医院不具备环境监测能力，发生突发环境事件后，由医院综合协调组配合凉山州绿源环境科技有限公司进行现场应急监测，对事故性质、后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

### 6.3.2监测依据

监测人员须严格按《环境监测技术规范》、《水质监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》的要求和《环境应急响应实用手册》、《突发性环境污染事故应急监测与处理技术》规定进行采样和分析。

### 6.3.3监测因子

根据事故范围选择适当的监测因子，以pH、CODcr（化学需氧量）、NH3-N（氨氮）、挥发酚、粪大肠菌群等作为监测因子。

### 6.3.4监测频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设：共布设4个断面，具体位置见表6.3-1。

表6.3-1 水质监测断面布设

| 断面编号 | 位 置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 雨水排口 | pH、CODcr（化学需氧量）、NH3-N（氨氮）、粪大肠菌群和有关水文要素 |
| W2 | 发生事故下污水排口 |  |
| W3 | 东河监测断面 |  |
| W4 | 东河监测对照断面（上游500m） |  |
| 注：监测点布置根据泄漏位置的不同进行调整、布设，具体以环境监测站监测方案为准。 |  |  |

### 6.3.5应急监测能力配置

由于医院本身不具有水环境监测能力，在发生突发环境事件的情况下，医院委托的凉山州绿源环境科技有限公司（监测单位）应具备的能力要求如下：

应急监测能力的配置主要考虑从两方面配置，一方面是人员配置，另一方面是仪器配置。

（1）人员配置要求

环境监测实验员需要掌握环境监测、化学、分析化学专业、生物工程、环境工程等相关专业背景知识。 能够独立按照环境处理规定化验项目和监测检验计划进行环境监测检测工作，并且通过国家相应机关的相关考试，获取相应的技术任职资格。

（2）设备配置要求

参照国家突发环境事件应急监测项目仪器设备配置标准，如：应急监测车、便携式多功能水质检测仪、水质快速检测箱、便携式流速流量仪、细菌毒性检测仪、采样器、水样容器及防护装备等。

### 6.3.6应急监测方案制定

由于环境化学污染事故的类型、发生环节、污染成分及危害程度千差万别，要想制定一套固定的现场应急监测方案可能没有多大意义。但是，应急监测毕竟有其内在的科学性和规律性。因此，为了规范应急监测工作，为各级政府和环保行政主管部门提供快速、及时、准确的技术支持，确定污染程度和采取应急处置措施，就现场应急监测方案制定过程中应该考虑的最普遍的方面（如：布点与采样、监测频次与跟踪监测、监测项目与分析方法、数据处理与QA/QC、监测报告与上报程序等）做一简介，供在实施现场应急监测时参考。

一、制定应急监测方案的基本原则

现场应急监测与实验室分析相结合；应急监测技术的先进性和现实可行性相结合；定性与定量、快速与准确相结合；环境要素的优先顺序：地表水、地下水、土壤。

（1）布点的基本思路

第一种情况：已知污染源及污染物，调查受污染的范围与程度的布点要求：可直接测定该污染源或排放口所排污染物在空气、水环境中的浓度，比较简单；

第二种情况：已知污染源，未知污染物，调查受污染的范围及其可能造成的危害的布点：可以从了解原材料人手，列出可能产生的污染物，进行监测分析；

第三、四种情况：已知污染物，未知污染源，调查污染来源和污染范围；未知污染源和污染物，调查污染来源、种类、范围及可能造成的危害。最快捷的方法就是根据受污染区域的地理环境和社会环境、企业布局全面布设点位进行排查和监测。

（2）布点应考虑的因素

由于污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度各不相同，因此采样点位的选择对于准确判断污染物的浓度分布、污染范围与程度等极为重要。因此，点位确定应考虑以下因素：

①事故的类型、严重程度与影响范围；

②事故发生的地点与人口分布情况（是否在市区等）；

③事故发生时的天气情况，尤其是风向、风速及其变化情况。

（3）布点的基本原则

①采样断面（点）的设置，以掌握污染发生地点状况、反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的。一般以事故发生地点及其附近范围为主，同时必须注重人群和生活环境，本医院主要考虑对居民住宅区地表水等区域的影响，合理设置参照点。

②对被事故所污染的地表水应设置对照断面（点）、控制断面（点）。

③尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时需考虑采样的可行性。

（4）布点采样方法

1）地表水污染事故

①监测点位以事故发生地为主，根据市政管网水流方向、扩散速度（或流速）和现场具体情况（如地形地貌等）进行布点采样，同时应测定流量。

②对医院区域水系。如的东河、海河等的监测，应在事故发生地的下游（入水口）布设若干点位，同时在上游一定距离布设对照点。

2）固定污染源和流动污染源

对于固定污染源和流动污染源的监测布点，应根据现场的具体情况，在产生污染物的不同工况（部位）下或不同容器内分别布设采样点。

3）样品的保存

对于所有采集的样品，应分类保存，防止交叉污染。现场无法测定的项目，应立即将样品送至实验室分析。样品必须保存到应急行动结束后，才能废弃。

二、监测频次的确定

污染物进人周围环境后，随着稀释、扩散、降解和沉降等自然作用以及应急处理处置后，其浓度会逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，常需要实时进行连续的跟踪监测，对于确认事故影响的结束，宣布应急响应行动的终止具有重要意义。因此，应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各阶段的监测频次不尽相同。

原则上，采样频次主要根据现场污染状况确定。事故刚发生时，可适当加密采样频次，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。

三、监测项目的选择

突发性污染事故由于其发生的突然性、形式的多样性、成分的复杂性，决定了应急监测项目往往一时难以确定。实际上，除非对污染事故的起因及污染成分有初步了解，否则要尽快确定应监测的污染物。

首先，可根据事故的性质（爆炸、泄漏、火灾、非正常排放、非法丢弃等）、现场调查情况（危险源资料，现场人员提供的背景资料，污染物的气味、颜色、人员与动植物的中毒反应等）初步确定应监测的污染物。

其次，可利用检测试纸、快速检测管、便携式检测仪等分析手段，确定应监测的污染物。

最后，可快速采集样品，送至实验室分析确定应监测的污染物。

有时，这几种方法可同时并用，结合平时工作积累的经验，经过对获得信息的系统综合分析，得出正确的结论。

四、应急监测方法的选择

（1）应急监测选择方法的基本思路

为迅速查明突发性环境化学污染事故污染物的种类、污染程度和范围以及污染发展趋势，在已有调查资料的基础上，充分利用现场快速监测方法和实验室现有的分析方法进行鉴别、确认。在具体实施时，应选择最合适的分析方法，以便在最短的时间内，用最简单的方法获取最有价值的监测数据。通常的思路有以下几点。

①环境空气应急监测方法

应优先考虑采用气体检测管法、便携式气体检测仪、便携式气相色谱法、便携式红外光谱法和便携式气相色谱-质谱联用仪器法等。同时，还可以现有的环境空气自动监测站和污染源排气在线连续自动监测系统获得相关监测信息。

②水质土壤监测方法

应优先考虑选用水质检测管法、化学比色法、便携式分光光度计法、便携式综合水质检测检测法、便携式电化学检测仪器法、便携式气相色谱法、红外光谱法和质谱联用仪器法等。

同时，还可从自动监测站和在线连续自动监测系统获得相关监测信息。

③无机污染物

对于无机污染物，应优先考虑选用检测试纸法、气体或水质检测管法、便携式气体检测仪、化学比色法、便携式分光光度计法、便携式综合检测仪器法、便携式离子选择电极法及便携式离子色谱法等。

④有机污染物

对于有机污染物，应优先考虑选用气体或水质检测管法、便携式气相色谱法、便携式红外光谱仪法、便携式质谱仪和便携式色谱、质谱联用仪法等。

⑤实验室判断法

对于现场不能分析的污染物，应快速采集样品，尽快送至实验室分析，在实验室分析时应尽可能采用国家标准方法、统一方法或推荐方法进行分析。必要时，可采用生物监测方法对样品的毒性进行综合测试。（尽量采用国标方法、统一方法或推荐方法的原因是在大多数情况下应急监测跟决策有关，牵涉到法律责任，因而不能随便选用方法）

为了保证现场监测数据的准确，分析人员应充分了解所选用的分析技术方法，还应注意所用分析器材的有效使用期限，绝不能误用过期的检测器材。

（3）常见污染物应急监测分析方法选择

应基于“尽量准确”的原则，选择范围包括简单的试纸、显色比色法、滴定法、光度法等。对于土壤污染，当发生的是挥发性污染物的污染事故时，挥发物的检测可借鉴气体污染物的快速监测方法；当发生的是半挥发或难挥发性污染的污染事故时，则污染物的检测可借鉴水体快速监测方法。

五、应急监测报告

（1）报告的形式

报告分速报、确报、最终确报几种形式。(事故刚发生的时候可采用快(速)报,快报数据不多和信息不全的情况下,还可通过确报等多种形式来报告)。

（2）报告的手段

报告的手段可采用电话、传真、电子邮件、监测快报、简报、应急监测报告等方式进行。

（3）报告对象

现场监测报告应迅速上报同级环境保护主管部门和现场应急指挥中心。重大和特大突发性环境化学污染事故除报当地环境保护行政主管部门及上一级环境监测站外，还应直报国家总站。

（4）应急监测报告的内容

应急监测报告的内容包括：①时间――时间一定要报告准确,因为这是监测部门自我保护的一个方面，主要包括事故发生的时间，接到通知的时间，到达现场监测时间；② 地点－－事故发生的具体地点及周边的自然环境（现场示意图及录像或照片）；③因果－－事故发生的性质与类型（现场收集到的证据、当事人的陈述、勘察记录等）；④监测情况－－采样点位、监测频次、监测方法；⑤事故概况－－污染事故的性质，主要污染物的种类、排放量、浓度及影响范围；⑥事故危害－－简单描述污染事故的危害与损失，包括人员伤亡、事故原因等；⑦处置方法－－简要说明污染物的危险特性及处理处置建议（在发生污染事故后，污染物的处置往往由环保部门负责，而这一任务多数情况下由监测站来完成）；⑧监测责任人确认－－应急监测现场负责人签字。

应急监测报告应快速报送，同时应保存一份文本文件，以备存档。

## 6.4应急处置

### 6.4.1处置原则

（1）泄漏处置原则

应急专家组制定专项泄漏处置方案，根据事件级别上报区、市或省对方案审定，由企业组织实施。

（2）疏散原则

液体泄漏逆流向；地质灾害逆流向；大气事件、火灾逆风向；先近距离，后远距离。

### 6.4.2区域设定

根据事件的严重程度，事件的影响范围及当时风向和院区内地面环境设定危险区、缓冲区和安全区。

危险区是由专门受过培训的抢救人员的作业区；缓冲区是救援人员在此区域佩戴防护服随时准备救援；安全区为通讯联络人员在此区域联系救援队伍或外部支援。此外，现场指挥部应设在事件安全区的上风处。

危险区、缓冲区及安全区半径视事件性质，由现场应急最高指挥者确定。

事件处理管制区域的划定见图6.4-1。

图6.4-1  危险区、缓冲区、安全区划定图

### 6.4.3事故发生后采取的处理措施

一、医院发生火灾的专项疏散方案

（1）事故发现第一人立即拨打火警电话“119”，同时，立即报告医院应急办公室及相关领导。

（2）发生医务人员或病员等人员伤亡，要马上进行施救（施救人员须做好防护措施），将伤员撤离危险区域，同时拨打其他医院120急救电话报警，并派人员到路口接应。

（3）设立警戒线，防止无关人员进入事故现场。

（4）进入医院楼内的现场的操作人员必须佩戴空气呼吸器，且二人以上工作。

（5）及时指挥、引导员工及病员按预定的线路、方法疏散，撤离事故区域。具体疏散方案如下：

1）疏散原则

①保护医务人员和患者的生命安全及财产免受损失。

②一切行动听指挥。

③必要时可损坏门窗等物逃生。

④着火时，切忌慌张乱跑，冷静看清着火方向，在狭窄通道不要拥挤，防止造成群死群伤。

2）疏散路线

①低楼层着火疏散时，疏导病员从各安全通道向楼外场地进行疏散，同时尽量做到医护人员一对一陪护。

②高楼层着火时，疏散较为困难。发生火灾时，要保持冷静，不可采取莽撞措施，按照安全口的指示标志，尽快从安全通道和室外消防楼梯安全撤出，切忌用电梯或跳楼。火势确实较大无法逃生，可躲避到阳台、平台或关闭房门用湿毛巾堵塞门缝防止烟气进入，并用水浇湿房门，等待救护从员到来。

3）疏散组织

遇火灾等紧急状 态时或听到火灾事故应急广播要求紧急疏散的指令后，分别向责任区的关键位置派出人员，引导病员向安全地点疏散，疏散过程中严禁使用电梯。

①住院楼层：首先确定安全的疏散方向，听明白紧急广播火灾的确定地点后，各楼层派出的人员应站在最近的安全疏散门的显眼处，引导病员自安全通道向下或到医院外的安全地点集中，此外还应派出人员逐一查看病房，通知病员疏散，确保每一位病员均已离开房间后才能离开楼层，并向病员集中点报告。

②大厅：在医院每个安全逃生梯口派出人员，引导病员向门外逃生，病员被引导至集中安全地点，在病员集中点派出主管1-2人，对照病员名单清点人数，并迅速将受伤人数、姓名、性别等资料报告火灾总指挥，以便安排人员前往慰问，此外还应安排病员到其他宾馆，如有病员受伤，要护送至其他医院医治。

④门诊楼：责任区范围大，房间多，引导疏散任务颇为重要，顺利将众多病员从几个出口疏散，必须保持秩序避免造成混乱，应特别注意病员防止疏散途中走失，发生混乱，以免出现意外伤害,如果是病员则必须引导至病员集中地点以便前厅人员清查人数。

⑤保安：要在外围保持警戒，防止发生趁火打劫，搞破坏等.同时引导救护人员及消防车进入火灾地点。

（6）选择好灭火阵地，消除起火点；转移医院内易燃易爆物质。

（7）专业消防队到达火场后，服从消防指挥员的组织指挥。相关人员应该主动向消防队汇报火场情况，积极协助公安消防队伍。

（8）关闭或堵塞院内雨水外排口，对爆炸残留物及消防废水进行收集，统一处置。

（9）委托环境监测对大气环境、水环境进行监测，根据监测结果，制定应急处置方案。

二、医疗废物无序流失的处置方案

（1）确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度。

（2）由分管领导组织医务科及相关人员对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理。

（3）对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病员、医务人员、其它现场人员及环境的影响。

（4）对于液体采取截流围堵方式进行收集，固废采取覆盖的方式进行遮盖，防止风吹飘洒，然后进行收集处理。对泄漏物及受污染的区域，物品进行消毒或做无害化处理，必要时封锁污染区域，以防大污染。

（5）对感染性废物污染区域进行消毒（如消毒剂采用84消毒液）时，消毒工作应从轻污染区向严重污染区进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应进行消毒。

（6）工作人员应当做好安全防护后再进行工作。

（7）如果发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故后应在48小时内向所在的政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告；调查处理工作结束后，应当将调查结果向所在地的人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告。

（8）若在运输过程中发生危险废物泄漏，主要由西昌市绿森环保产业有限公司负责处置，医院积极配合。

三、医疗废水泄漏应急措施

（1）根据废水泄漏情况，下令按操作规程紧急停车（停止废水输送系

统），关闭院内总排口。同时，立即上报应急办公室及医院领导。

（2）若废水处理系统中深沉池、接触消毒池泄漏的情况，及时对废水输送管道进行切换，将废水接入医院低凹处进行收集。

（3）若输送管道断裂，应及时关闭管道上游阀门，切断医疗废水上游输送。对存在问题的管道、阀门及法兰密封件及时更换。

（4）少量泄漏的情况下，对已泄漏废水进行围堵，用桶等容器收集，转移至污水处理系统中。

（5）如大量泄漏，应及时关闭医院外排口，在泄漏区域进行临时围堵，储存于临时构筑的围堰内，通过投放药剂消毒处理后，最后导入污水处理系统中进一步处理。

（6）在对废水应急处置过程中，应考虑替代消毒措施，并告知下游海河污水处理厂。

（7）如大量废水已发生外排，通过外排管网，已流入东河。应及时采取如下措施：

①及时控制污染源继续入河。

②及时开展东河污染区域监测，根据监测数据和现场调查，向突发环境事件领导小组提出污染警戒区域（如划定禁止取水区域）的建议，由政府领导小组发布警报决定。

③及时通知东河下游污染河段居民、企业等停止使用河水。

④专家、技术人员根据现场调查，及时研究污染治理方案，对上游未污染水流进行临时截流、引流，对已污染的河段进行污染治理（如河水中投入吸附剂、微滤膜）。

⑤由专家、技术人员提出的治理方案由环保局组织审定后实施。

⑥对事故周围环境（居民住宅、农田保护区、水流域）和人员反应作初步调查，掌握事故影响范围，做好后期处置。

四、危险化学品泄漏应急处置

危险化学品泄漏应急处置参照危险化学品“安全数据表（MSDN）”中专业处置方式。

（1）首先，迅速取出化验科内的防化手套和防护眼镜戴好。

（2）在泄漏液体的流动前锋，抛洒吸附剂，并用扫帚等工具翻动搅拌，使化验药剂的危害性大大降低。

（3）同时快速用吸附剂将泄漏的化学品周围予以围堵，以防进一步扩散污染面积。

（4）将吸附物放置到围住的化学品液体表面上，依靠吸附物的吸附力对化学品进行快速吸收，以减少大量化学品的长时间的暴露在工作环境中，产生挥发而引起危险。

（5）取出擦拭纸，将吸附处理后残留物进行最后完全吸收处理。

（6）最后取出防化垃圾袋，将所有用过吸附物及其它杂质，一起清理到垃圾袋里，扎好袋口，贴上有害废物标签。标签中必须注明有害废物的名称、产生区域和产生日期，交由西昌市绿森环保产业有限公司处理。

注：由于检验科室内试剂用量均较小，即使泄漏，一般均能及时收容。

五、致病微生物传染

（1）由于医院不设传染科，若具有传染性病源的病员来医院就医时，医院应及时联系、转送至设有传染病科室的医院，凉山州第一人民医院长安分院。

（2）发生致病微生物泄漏的区域，应及时进行封闭、隔离。

（3）医院存在致病微生物病房内，应随时进行消毒。

（4）医务人员及病员均应佩戴口罩、手套等防护措施，防止接触传染。

### 6.4.4防止二次污染的处置

（1）对于废水污染源（如泄漏的生产污水、消防废水）进行收容后，经合理处置后，需确认无害后方可外排或回收利用，防止二次污染。

（2）对污染区域进行截流围堵，同时切断污染源，防止污染继续扩散。

（3）医院发生火灾爆炸事故后，避免无关人员进入事故区，抢险人员穿戴好防护用品，配备消防设施等。

（4）发生突发环境事件产生的废物（如医疗废物、生活垃圾等固废，火灾、爆炸产生物质，危险化学品泄漏后收集处理的物质等），严禁乱堆、乱排，造成二次污染。

（5）医院公办室人员坚守岗位，认真负责，对事件发展情况，所采取的措施，存在的问题，要认真做好记录，直至事件完全解决。

（6）在各污染区设置警戒区，严禁无关人进入污染区。

（7）严格控制各区域进出人员、车辆，并逐一登记。

### 6.4.5联防联动

医院要与周边单位及政府部门建立联络机制（联系方式详见：外部救援联系表），加强与周边单位联防联动。

## 6.5安全防护

### 6.5.1危害区域内人员防护

检测、抢险、救援人员进入危害区域应急时，必须事先了解危害区域的地形、建筑物分布，有无燃烧爆炸的危险，危险废物存在的大致数量和浓度，选择合适的防护用品。

进入危害区域应至少2-3人为一组集体行动，以便互相照应。每组人员中必须明确一位负责人作为监护人，各负责人应用通信工具随时与指挥部联系。

### 6.5.2现场救护和医院救治

中毒患者应迅速脱离现场，防止毒物继续侵入人体，将中毒患者转移到空气新鲜的地方，松开扎紧的衣服，脱去被污染的衣裤，防止散发毒气再吸入，并注意保暖，仔细检查病人的病情。在搬运过程中，要注意冷静，注意安全。及时转到医院对应科室诊疗后，由医师根据病情进行中毒分级。

### 6.5.3现场紧急抢救

置神志不清的病员于侧位，防止气道梗阻，呼吸困难时给予氧气吸入；呼吸停止时立即进行人工呼吸；心脏停止者立即进行胸外心脏挤压。 具体方法：

①人工呼吸。采取口对口式人工呼吸，方法：抢救者用手捏住患者的鼻孔，以每分钟16-18次的速度向患者口中吹气。

②按压术。针对心跳骤停者，方法：患者平躺在硬地上或木板床上，抢救者用双手挤压患者胸骨下端略靠左方，每分钟挤压80-100次，挤压时不要用力过猛，防肋骨骨折，心跳恢复的可靠指征是颈动脉或股动脉搏动恢复，血压复升，听诊有心音。

③除立即作心脏胸外挤压术外，同时作人工呼吸、输氧、心内注射三联针（肾上腺素、异丙肾上腺素、去甲肾上腺素）和碳酸轻钠注射液并输液、升压、纠正、酸中毒，为保护脑细胞，用脱水和低温冬眠疗法及脑细胞代谢促进剂。

④皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗；头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗。

⑤眼睛污染时，立即提起眼脸，用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。

⑥当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染；不要任意把水疱弄破。患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。

⑦口服者，可根据物料性质，对症处理；有必要进行洗胃。

⑧经现场处理后，应迅速护送至附近医院（如凉山州第一人民医院、凉山州中西医结合医院）救治。

### 6.5.4提供受伤人员的信息

（1）受伤人员应有单位人员护送，给医生提供个人一般信息（年龄、职业、婚姻状况、原病史等资料）；

（2）所接触毒物的名称、接触的时间、毒物浓度及现场抢救情况；

（3）接触的有毒物质理化性质、中毒机理，临床表现、诊断标准及治疗方案；

（4）必要时提供化学事故应急救援指挥中心信息，以便请求及时救援。

## 6.6应急响应终止

### 6.6.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）医院医疗废水泄漏，泄漏位置已堵住，无继续泄漏的可能。同时。泄漏污染的水环境，经监测合格。

（2）院内发生火灾后，火灾已扑灭，无发生二次火灾的可能。火灾产生的有毒有害气体污染区域经监测合格。

（3）其他污染源的泄漏或释放已经降至规定限值以内。

（4）突发环境事件所造成的危害已经被彻底消除，无续发可能。

（5）事件现场的各种专业应急处置行动已经无继续的必要.

（6）采取一切必要的防护措施以保护公众再次免受危害，并使事件可能引起的中长期影响起于合理且尽量低的水平。

### 6.6.2应急终止程序

当突发事件得到控制后，灾害性冲击已消除，不可能发生次生事件，社会负面影响消减，进入恢复阶段时，进入应急终止程序。

（1）由医院应急指挥部联合外部救援力量对事故进行彻底、反复勘察审定确认，没有不安全因素存在时，负责人宣布事故应急救援工作结束。

（2）负责人通知解除全体应急状态。

（3）取消事故区域及周边道路封锁。

（4）疏散人群可以开始回迁。

（5）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

（6）配合相关主管部门对环境污染事件中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

（5）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作；

（6）配合相关主管部门对环境污染事件中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

# 7后期处置

## 7.1善后处置

应急终止后对现场污染物进行后续处理，对应急仪器、设备进行维护、保养，进行撤点、撤离和交接程序，逐步恢复企业的正常运营秩序。

（1）进行污染物的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标；

（2）污染物处理严格按照有关法律法规进行；

（3）组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

（4）对紧急调集、征用的人力、物力按规定给予补偿；

（5）应建立工伤保险机制，及时与社会保险局取得联系。对突发环境事件造成伤亡的人员应及时进行医疗救助或给予抚恤。

## 7.2调查与评估

突发环境事件处置结束后，事故救援指挥部指导有关部门或突发环境事件发生车间查找事件原因，总结经验教训，防止类似事件再次发生。有关部门对环境污染治理、生态恢复等问题进行调查评估并编写评估总结报告。

评估总结报告应包括以下主要内容：

（1）突发环境事件等级、发生原因及造成的影响；

（2）环境应急任务完成情况；

（3）是否符合保护公众、保护环境的总要求；

（4）采取的重要防护措施与方法是否得当；

（5）出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应；

（6）环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；

（7）发布的公告及公众信息内容是否真实，时机是否得当，对公众心里产生了何种影响；

（8）需要得出的其他结论等。

## 7.3恢复重建

（1）对事件造成的设备、设施、管道、构筑物、道路等损坏的，根据实际情况进行修补、维护或更换等。

（2）后勤善后组负责对应急过程中消耗、使用的应急物资、器材进行补充，使其重新处于应急备用状态；必要时对应急预案进行修订、完善。

（3）转移、处理、贮存或以合适方式处置废弃物质，清理或修复污染场地。

（4）由医院应急指挥领导小组对事故恢复重建情况进行评估，达到恢复运营要求时，恢复正常运营。

# 8应急保障

## 8.1应急物资保障

医院的应急设施、装备和器材如表8.1-1所示。

表8.1-1 应急物资和设备储备目录

| 应急资源 |  | 配置现状 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 种类 | 名称 | 数量 |
| 应急物资 | 输转吸收 | 应急桶 | 2个 |
|  |  | 沙、土 | 1.0吨 |
|  |  | 编制袋 | 50个 |
|  |  | 石灰 | 50千克 |
|  |  | 医疗废弃物袋 | 500条 |
|  | 救生 | 急救箱 | 3个 |
|  |  | 担架 | 4副 |
|  |  | 急救氧气装置 | 1套 |
|  |  | 安全绳、安全腰带 | 20米 |
|  | 警示设施 | 安全警示带 | 1卷 |
|  |  | 紧急疏散标示 | 若干 |
|  |  | 安全出口警示牌 | 14个 |
|  |  | 公告牌 | 10块 |
|  | 消防设施 | 消防锹 | 6把 |
|  |  | 干粉灭火器 | 100具 |
|  |  | 室外消防栓 | 20个 |
|  |  | 水带 | 20套 |
|  |  | 水枪 | 20个 |
|  |  | 沙袋 | 50个 |
| 应急装备 | 个人防护装备 | 安全帽 | 20顶 |
|  |  | 防护服 | 20套 |
|  |  | 防护鞋 | 6双 |
|  |  | 防护眼镜 | 2个 |
|  |  | 防护手套 | 50双 |
|  |  | 防毒面具 | 2个 |
|  |  | 口罩 | 50个 |
|  | 应急通信 | 固定电话 | 4部 |
|  | 应急照明 | 应急灯 | 15个 |
|  |  | 手电筒 | 10个 |
|  | 其他 | 应急水泵 | 1个 |
|  |  | 应急车辆 | 1辆 |
|  |  | 消毒液（84消毒液） | 50kg |
|  |  | 次氯酸钠 | 500kg |

## 8.2应急队伍保障

医院建立了突发性环境污染事件应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事件处置措施的预备应急力量；保证在突发事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、监测等现场处置工作。

## 8.3财力保障

医院应急专项经费主要来源于安全费用，主要用于应急器材维护及购置、应急培训，应急演练，事件发生后的救护、监测等处理费用。医院财务要按月计提安全费用，设立专用账户，专款专用，保证应急状态时应急经费及时到位。

## 8.4通信保障

建立信息通信系统及维护方案。有关应急部门、机构或人员的联系方式详见附件。值班人员认真坚守岗位，不得擅自离岗、脱岗，各应急人员手机须保持24小时畅通。

应急工作相关联的单位：西昌市生态环境局、西昌市应急管理局、西昌市消防大队、凉山州第一人民医院和他相邻企业。

## 8.5技术保障

建立环境安全预警系统，组建专家组，确保在启动预警前、事件发生后相关环境专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。

## 8.6责任保险

医院已为职工（包括抢险救援队伍人员）购买了意外伤害险、工伤保险以及大病互助保险等。

## 8.7应急后勤保障

由后勤善后组采购和统一管理应急方案要求所需的应急设施、设备和药品，由综合协调组制定应急设施、设备和药品的发放计划和布置点位，并形成应急装备分布图。由该组定期对应急设施、设备和药品进行检查和维护，根据检查情况和现场变更情况及时更换和补充应急装备。

## 8.8医疗卫生保障

本医院位于西昌市顺河路，在本医院无法开展医治工作的情况下，可联系其他医院（如凉山州第一人民医院），可得到及时医疗救援。医院常备有绷带、纱布、急救药箱、防毒面具等常用医疗急救药品、器材，并由医院人员专人专管。

## 8.9应急培训

### 8.9.1操作人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训操作人员，发生各级危险物质事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

培训主要内容：

（1）安全运营规章制度、安全操作规程；

（2）防毒、防火及防腐蚀的基本知识；

（3）使用过程中异常情况的排除、处理方法；

（4）事故发生后如何开展自救和互救；

（5）事故发生后的撤离和疏散方法。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

### 8.9.2应急救援队伍的培训

对应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。

培训主要内容：

（1）了解、掌握事故应急救援预案内容；

（2）熟悉使用各类防护器具；

（3）如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

（4）事故现场自我防护及监护措施。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

### 8.9.3应急指挥机构的培训

邀请应急救援专家，就院内危险物质泄漏、危险化学品泄漏等方面事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

### 8.9.4公众教育

我院将负责对医院邻近地区开展公众宣传教育和发布本院有关安全的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险废物事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

## 8.10应急演练

### 8.10.1综合演练

由医院负责组织制定综合演练计划，综合演练每年举办一次，综合演练内容包括：参加演练单位、人员、演练地点、时间、演练项目和内容、演练动用设备、物资等。

### 8.10.2现场处置演练

针对现场处置方案，由各科室负责制定专项演练计划，并组织实施。

演练频次为每半年举办一次。演练种类为桌面演练或现场演练。

### 8.10.3评估和总结

演练结束后召开的总结会议，医院应急指挥部成员必须参加，对存在的问题提出整改意见，整理并存档演练过程的文字记录和图文资料。

## 8.11联动机制

西昌市人民医院应根据《国家突发环境事件应急管理办法》（部令第34号）及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）做好《西昌市人民医突发环境事件应急预案》编制或修订及备案工作，组建突发环境事件应急队伍，备足应急物资及装备，定期培训、学习及演练，并做好演练记录。

医院与地方政府环保行政主管部门应全面建立应急联动长效机制，从以下几个方面入手：

一、医院应高度重视环境安全防控工作，不断加大环境应急管理投入，强化环境应急能力建设，确保地方政府环保行政主管部门对医院环境应急管理工作的不断推进。

二、地方政府环保行政主管部门对医院开展环境风险和隐患排查整治工作，医院积极配合整治。最终将整治情况及时上报告主管部门，并申请环保验收。

三、加强监测预警，建立健全环境风险防范体系。地方政府环保行政主管部门开展医院排污监测，医院建立健全环境监测制度，实行医院排污超标预警机制。

四、医院与地方政府环保行政主管部门之间的相互联系方式应长期有效。若医院联系方式发生变更，医院应及时上报地方政府环保行政主管部门；若地方政府环保行政主管部门联系方式发生变更，应通知或发函的形式告知医院。

# 9预案评估和修订

## 9.1预案评估

指挥部和各科室经预案演练后应进行讲评和总结，及时发现事故应急救援预案中的问题，并从中找到改进的措施。评估的内容有：

通过演练发现的主要问题；

对演练准备情况的评估；

对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

在训练、防护器具、抢救设置等方面的改进意见；

对演练指挥部的意见等。

## 9.2预案修订

突发环境事件应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，突发环境事件应急预案应当及时进行修订：

（1）由于组织机构改革引起的变化，需对应急组织、管理作出相应的调整或修订；

（2）医院医疗废水处理技术、危险源发生变化，应急设备的更新、报废等情况出现，随时需要对相关内容进行修订；

（3）根据物质、流程等的变更进行修订；

（4）周围环境或环境敏感点发生变化；

（5）突发环境事件应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化。

# 10附则

## 10.1名词术语

环境事件：指由于违反环境保护法律、法规的经济、社会活动和行为以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，经济社会与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

环境应急预案：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行为，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

应急响应：事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急演练：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

泄漏处理：泄漏处理指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

## 10.2预案的管理与更新

随着应急救援相关法律法规的规定、修改和完善，医疗设备设施变更、法人变更、部门职责及应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新问题时，应急预案需及时更新。

预案每三年至少修订一次并同时进行评审，实现持续改进。

## 10.3预案实施时间

预案自发布之日起施行。

# 11附件、附图

## 11.1附件

附件1：突发环境事件应急预案评审表

附件2：突发环境事件应急预案评审意见表

附件3：突发环境事件应急预案评审意见修改对照表及确认意见

附件4：信息接收标准化文本

附件5：应急响应流程图

附件6：信息报告流程图

附件7：医院人员内部/外部应急救援组联系方式表

附件8：应急救援物资设备表

附件9：应急预案演练方案主要内容

附件10：危险处置合同

附件11：环境影响报告书批复

附件12：环境检测技术服务合同

附件13：风险事件急处置卡

## 11.2附图

附图1：地理位置图

附件2：周边关系图

附件3：紧急疏散线路

附图4: 应急物资分布图

附图5: 风险点位图

附图6: 环境风险源图

附图7：平面布置图

附图8：应急力量分布图

附图9：应急监测点位图